## כתב כמויות
סעיף | תאור | יח' | כמות | מחיר יח' | סה''כ
אספקת ציוד וחומרים, ביצוע עבודות לפי לו"ז מאושר, בהתאם לנוהלי בטיחות באתר, תאום עם המפקח ועם קבלנים אחרים בשטח, התקנות, פירוקים, חיבורים, בדיקות הכל קומפלט מוכן להפעלה
פרק 1 - אספקה, התקנת וחיבור ציוד חשמל ותאורה במבנה פיקוד ובשטח המתקן.
1.01 | אספקה, התקנה וחיבור של גופי תאורת הצפה עם מנורות LED בהספק עד 120W, מוגני התפצצות מתאימים להתקנה באזור Zone 2, עשוי מיציקת אלומיניום צבוע אבקת פוליאסטר, IP66, בהתאם לדרישות מפרט הטכי. | יח' | 10 |  | 0
1.02 | אספקה, התקנה וחיבור של גופי תאורת רחוב מוגני מים IP65 עם מנורות LED בהספק עד 80W בהתאם לדרישות מפרט הטכני | יח' | 10 |  | 0
1.03 | ניתוק ופירוק גופי תאורת חוץ הישנים כולל פירוק קופסאות חיבורים וכבלים. | יח' | 10 |  | 0
1.04 | אספקה, התקנה וחיבור של פלפון תאורה עגול LED על הטיח, IP65, קוטר 30 ס"מ, 20W, 4000K. | יח' | 4 |  | 0
1.05 | אספקה, התקנה וחיבור של שלט "יציאה" מואר, LED, לתלייה, מיוצב, זמן פריקה בחירום 90 דקות. | יח' | 5 |  | 0
1.06 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורת חירום LED על הטיח, זמו פריקה בחירום 90 דקות. | יח' | 6 |  | 0
1.07 | אספקה, התקנה וחיבור של גוף תאורה לינארי LED מוגן מים IP65 במידות 120X10 ס"ם 44W, 4000K. | יח' | 22 |  | 0
1.08 | ניתוק ופירוק גופי תאורת פנים הישנים מסוגים שונים, שקעים, מפסקי מאור וכ"ד. העבודה כוללת פירוק קופסאות חיבורים וכבלים. | יח' | 40 |  | 0
1.09 | נקודת תאורת פנים כולל אספקה והתקנה מפסק הדלקה וכבל עד 30 מ'. | קומפ' | 15 |  | 0
1.10 | נקודת כח כולל אספקה והתקנה שקעים וכבל עד 30 מ'. | קומפ' | 5 |  | 0
1.11 | אספקה, התקנה וחיבור של קופסת שקעים אטומה IP67, רמת עמידות מכאנית IK10 עם מאמת"ים, ממסר פחת ושקעים מסוג 516 ,316, 532, 316 ישראלי , מוגנת UV להתקנה חיצונית | יח' | 3 |  | 0
| סה"כ פרק 1 - אספקה, התקנת וחיבור ציוד חשמל ותאורה במבנה פיקוד ובשטח המתקן. |  |  |  | 0
פרק 2 - כבלים
אספקה,התקנה על סולמות ,תמיכות או השחלה בצנורות ובשוחות,כולל חוטי משיחה , כולל סופיות כבלים, סימון כבלים וגידים בשתי קצוות ,שילות לאורך התוואי של כבלים בחתכים שונים.
כבל N2XY-FRI בחתך 5x16 ממ"ר
2.01 | אספקה | מטר | 50 |  | 0
2.02 | התקנה | מטר | 50 |  | 0
2.03 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 4 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 5x10 ממ"ר
2.04 | אספקה | מטר | 20 |  | 0
2.05 | התקנה | מטר | 20 |  | 0
2.06 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 1 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 5x6 ממ"ר
2.07 | אספקה | מטר | 1000 |  | 0
2.08 | התקנה | מטר | 1000 |  | 0
2.09 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 15 |  | 0
כבל נחושת גמיש עם בידוד ניאופרן בחתך 5x6 ממ"ר
2.10 | אספקה | מטר | 20 |  | 0
2.11 | התקנה | מטר | 20 |  | 0
2.12 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 8 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 5x4 ממ"ר
2.13 | אספקה | מטר | 10 |  | 0
2.14 | התקנה | מטר | 10 |  | 0
2.15 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 1 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 4x2.5 ממ"ר
2.16 | אספקה | מטר | 3500 |  | 0
2.17 | התקנה | מטר | 3500 |  | 0
2.18 | חבור כבל | יחי | 15 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 5X1.5 ממ"ר
2.19 | אספקה | מטר | 200 |  | 0
2.20 | התקנה | מטר | 200 |  | 0
2.21 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 10 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 3X4 ממ"ר
2.22 | אספקה | מטר | 30 |  | 0
2.23 | התקנה | מטר | 30 |  | 0
2.24 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 3 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 3X2.5 ממ"ר
2.25 | אספקה | מטר | 230 |  | 0
2.26 | התקנה | מטר | 230 |  | 0
2.27 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 3X1.5 ממ"ר
2.28 | אספקה | מטר | 1500 |  | 0
2.29 | התקנה | מטר | 1500 |  | 0
2.30 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 50 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 7X1.5 ממ"ר
2.31 | אספקה | מטר | 100 |  | 0
2.32 | התקנה | מטר | 100 |  | 0
2.33 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 5 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 12X1.5 ממ"ר
2.34 | אספקה | מטר | 1250 |  | 0
2.35 | התקנה | מטר | 1250 |  | 0
2.36 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 16X1.5 ממ"ר
2.37 | אספקה | מטר | 250 |  | 0
2.38 | התקנה | מטר | 250 |  | 0
2.39 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 10 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך עד 19X1.5 ממ"ר
2.40 | אספקה | מטר | 1500 |  | 0
2.41 | התקנה | מטר | 1500 |  | 0
2.42 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך עד 24X1.5 ממ"ר
2.43 | אספקה | מטר | 200 |  | 0
2.44 | התקנה | מטר | 200 |  | 0
2.45 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל TDBON משוריין ומסוכך בחתך 1X2X16AWG, 1X3X16AWG מעטה שחור או כחול.
2.46 | אספקה | מטר | 2000 |  | 0
2.47 | התקנה | מטר | 2000 |  | 0
2.48 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 80 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 2X2X16AWG מעטה שחור או כחול
2.49 | אספקה | מטר | 350 |  | 0
2.50 | התקנה | מטר | 350 |  | 0
2.51 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל TDBON משוריין ומסוכך בחתך 1X2X16AWG, עבור עניבת תקשורת PAKSCAN דגם Teldor 8A6X301101, מעטה שחור
2.52 | אספקה | מטר | 2000 |  | 0
2.53 | התקנה | מטר | 2000 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 4X2X16AWG מעטה שחור או כחול
2.54 | אספקה | מטר | 300 |  | 0
2.55 | התקנה | מטר | 300 |  | 0
2.56 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 10 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 4X3X16AWG מעטה שחור
2.57 | אספקה | מטר | 100 |  | 0
2.58 | התקנה | מטר | 100 |  | 0
2.59 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 4 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 8X2X16AWG מעטה שחור או כחול
2.60 | אספקה | מטר | 400 |  | 0
2.61 | התקנה | מטר | 400 |  | 0
2.62 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 20 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 8X3X16AWG מעטה שחור
2.63 | אספקה | מטר | 1300 |  | 0
2.64 | התקנה | מטר | 1300 |  | 0
2.65 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 10 |  | 0
כבל TDBON מסוכך (כל זוג + סכוך כללי) בחתך 16X2X16AWG מעטה שחור
2.66 | אספקה | מטר | 600 |  | 0
2.67 | התקנה | מטר | 600 |  | 0
2.68 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 10 |  | 0
כבל תקשורת TCP/IP להתקנה חיצונית CAT7
2.69 | אספקה | מטר | 300 |  | 0
2.70 | התקנה | מטר | 300 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 3x35+16 ממ"ר
2.71 | אספקה | מטר | 25 |  | 0
2.72 | התקנה | מטר | 25 |  | 0
2.73 | חבור כבל (שתי קצוות) | יחי | 2 |  | 0
כבל N2XY-FRI בחתך 3x120+70 ממ"ר
2.74 | אספקה | מטר | 20 |  | 0
2.75 | התקנה | מטר | 20 |  | 0
2.76 | חבור כבל | יחי | 6 |  | 0
מופות רייקם או אפוקסי (אספקה והתקנה) לכבלים הבאים:
2.77 | 5x10 לכבל עד | קומפ' | 2 |  | 0
2.78 | 5x35 לכבל עד | קומפ' | 2 |  | 0
2.79 | 3x120+70 לכבל עד | קומפ' | 3 |  | 0
2.80 | 4x150 לכבל עד | קומפ' | 2 |  | 0
2.81 | 3x240+120 לכבל עד | קומפ' | 1 |  | 0
2.82 | לכבל עד 4X4 N2XY-FRI, 7X1.5 N2XY-FRI | קומפ' | 1 |  | 0
2.83 | לכבל עד 12X2.5 N2XY-FRI | קומפ' | 1 |  | 0
2.84 | לכבל עד 24X2.5 N2XY-FRI | קומפ' | 1 |  | 0
2.85 | לכבל עד 5X25 N2XY-FRI | קומפ' | 1 |  | 0
2.86 | לכבל מכשור עד 2X2X16 AWG | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 2 - כבלים |  |  |  | 0
פרק 3 - מובילים, סולמות תמיכות, חפירות
אספקה, התקנה של צינורות, תעלות וסולמות כבלים, הנחת צינורות באדמה, כולל כל העבודות הנלווים קומפלט
3.01 | צינור מגולוון "1 f | מטר | 200 |  | 0
3.02 | צינור מגולוון "2 f | מטר | 400 |  | 0
3.03 | צינור PVC קשיח בקוטר 4" ובעובי 5.3 מ"מ לרבות קשתות, זויות וחוט משיכה ניילון 8 מ"מ | מטר | 200 |  | 0
3.04 | כנ"ל אך בקוטר 6" | מטר | 300 |  | 0
3.05 | צינור פלסטי שחור דגם "קוברה" קוטר 2" | מטר | 500 |  | 0
3.06 | צינור פלסטי שחור דגם "קוברה" קוטר 3" | מטר | 200 |  | 0
3.07 | צינור פלסטי שחור דגם "קוברה" קוטר 4" | מטר | 300 |  | 0
3.08 | צינור שרשורי כבד "1 f | מטר | 300 |  | 0
3.09 | צינור שרשורי כבד "1.5 f | מטר | 300 |  | 0
3.10 | סולם כבל "נאור" מגולוון בגובה 100 מ"מ וברוחב 100 מ"מ כולל מכסה מפח ותמיכות מברזל מגולוון או מבטון | מטר | 200 |  | 0
3.11 | סולם כבל "נאור" מגולוון בגובה 100 מ"מ וברוחב 200 מ"מ כולל מכסה מפח, מחיצה אמצעית ותמיכות מברזל מגולוון או מבטון | מטר | 500 |  | 0
3.12 | סולם כבל "נאור" מגולוון בגובה 100 מ"מ וברוחב 300 מ"מ כולל מכסה מפח, מחיצה אמצעית ותמיכות מברזל מגולוון או מבטון | מטר | 200 |  | 0
3.13 | סולם כבל "נאור" מגולוון בגובה 100 מ"מ וברוחב 500 מ"מ כולל מכסה מפח, מחיצה אמצעית ותמיכות מברזל מגולוון או מבטון | מטר | 50 |  | 0
3.14 | צינור מרירון "3/4 עד "1 | מטר | 20 |  | 0
3.15 | תעלות PVC במידות עד 60 * 120 מ"מ כולל מכסה | מטר | 10 |  | 0
3.16 | אספקת והתקנת תעלת כבלים מפח מגולוון במידות שונות כולל מכסה | ק"ג | 200 |  | 0
3.17 | תכנון, אספקה והתקנה של קונסטרוקציות עשויות מפרופילים שונים מברזל מגולוון | ק"ג | 700 |  | 0
3.18 | חפירת תעלה כבלים באדמה בחלקה באמצעות כלי מכני ובחלקה בידיים בעומק של עד 1.0 מטר ורוחב עד 80 ס"מ. העבודה כוללת שכבת חול מעל/מתחת לכבלים\צינורות, לבני הגנה, סרט סימון, החזרת האדמה לאחר הנחת הכבל או הצינור, הדוק האדמה ויישור השטח, סילוק האדמה המיותרת. העבודה כוללת פתיחה ותיקון כביש אספלט לפי הצורך. | מטר | 200 |  | 0
3.19 | חפירות שונות באמצעות כלי מכני ובחלקה בידיים כולל כיסוי. | מ"ק | 10 |  | 0
3.20 | פרוק/פתיחת אספלט/בטון/ריצוף בלתות כולל ניסור לפי הצורך | מ"ר | 50 |  | 0
3.21 | סלילת אספלט/בטון או החזרת ריצוף בלתות | מ"ר | 50 |  | 0
3.22 | חציבת פתח בקיר בטון או בלוקים ותיקון ואיטום אחרי חציבה | מ"ר | 5 |  | 0
3.23 | אספקה והתקנה באדמה של שוחת כבלים עגולה 800 f מ"מ בעומק עד 1.2 מטר עם מכסה עד 25 טון. העבודה כוללת: חציבת פתחים בדופנות השוחות עד 6", חפירה, כיסוי אדמה מסביב, סילוק האדמה המיותרת ויישור השטח. | קומפ' | 5 |  | 0
3.24 | חציבת פתח עד "6 בקיר בטון או בלוקים ותיקון אחרי חציבה | קומפ' | 15 |  | 0
3.25 | איטום קצה של צנור עד "6 באמצעות חומר אטימה חסין אש תוצרת חברת מונו אלקטרוניקס דגם FS900 או FS 1900 לפי החלטת המזמין | קומפ' | 100 |  | 0
3.26 | איטום מעברי כבלים ותחתית לוחת חשמל באמצעות חומר KBS מעכב בעירה | מ"ר | 20 |  | 0
3.27 | תכנון, אספקה והתקנה של פלטות לסגירת תעלות בטון עשויות מפח מרוג בעובי 4 מ"מ לפחות מברזל מגולוון, כולל ידיות הרמה | מ"ר | 20 |  | 0
3.28 | יציקות בטון שונות | מ"ק | 10 |  | 0
3.29 | אספקה והתקנה חבל משיכה | מטר | 1000 |  | 0
| סה"כ פרק 3 - מובילים, סולמות, תמיכות, חפירות |  |  |  | 0
פרק 4 - הארקות
אספקת והתקנת ציוד וחומרים, ביצוע חיבורים, בדיקת הארקות
4.01 | אספקת והתקנת פס השוואת פוטנציאלים מנחושת במידות 600x60x5 מ"מ. | קומפ' | 1 |  | 0
4.02 | אספקת והתקנת פס הארקה מקומי מנחושת במידות 250x40x4 מ"מ. | קומפ' | 6 |  | 0
4.03 | אספקה, התקנה וחיבור של אלקטרודת הארקה עשויה מברזל מגולוון בקוטר 20 f מ"מ ובאורך של 6 מטר כולל מהדק חיבור סטנדרטי כולל שוחת ביקורת עגולה 500 f מ"מ ומכסה 25 טון. | קומפ' | 2 |  | 0
4.04 | שיפוץ ו/או חיבור נקודת הארקה לאלקטרודת הארקה, קונסטרוקציה, מקשיר, מיכל דלק ו/או ציוד אחר כולל החלפת נעלי כבל, ברגים, אומים, דיסקיות, מחברים, וכל חומר נידרש אחר. | נק' | 150 |  | 0
כבל PVC CU 1X10
4.05 | אספקה | מטר | 100 |  | 0
4.06 | התקנה כולל חיבור קצוות | מטר | 100 |  | 0
כבל PVC CU 1X16
4.07 | אספקה | מטר | 500 |  | 0
4.08 | התקנה כולל חיבור קצוות | מטר | 500 |  | 0
כבל PVC CU 1X35
4.09 | אספקה | מטר | 150 |  | 0
4.10 | התקנה כולל חיבור קצוות | יחי | 150 |  | 0
כבל PVC CU 1X50
4.11 | אספקה | מטר | 100 |  | 0
4.12 | התקנה כולל חיבור קצוות | מטר | 100 |  | 0
כבל PVC CU 1X70
4.13 | אספקה | מטר | 150 |  | 0
4.14 | התקנה כולל חיבור קצוות | מטר | 150 |  | 0
כבל PVC CU 1X95
4.15 | אספקה | מטר | 30 |  | 0
4.16 | התקנה כולל חיבור קצוות | מטר | 30 |  | 0
| אספקה והתקנה עם או בלי מבודדים של פלח הארקה מברזל מגולוון במידות 40x4 מ"מ | מטר | 50 |  | 0
| סה"כ פרק 4 - הארקות |  |  |  | 0
פרק 5 - קופסאות צומת
הערה: כל הסעיפים כוללים בדיקה והפעלה, כולל צלצול וסימולציה מלאה עם הבקר המתוכנת
5.01 | אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות למכשור (JB) מסוג EX או IS של חברת CEAG, STAHL OR BARTECH מידות 270x270 מ"מ. הקופסה תהיה עם גלנדים שחורים או כחולים. הקופסה תכלול עד 50 מהדקים 4 ממ"ר, פס הארקה על מבדדים, עד 16 כניסות לכבל מיכשור זוג/טריאדה וכניסה לכבל מולטי (עד 40 גידים). | קומפ' | 7 |  | 0
5.02 | אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות למכשור (JB) מסוג EX או IS של חברת CEAG, STAHL OR BARTECH מידות 165x270 מ"מ. הקופסה תהיה עם גלנדים שחורים או כחולים. הקופסה תכלול עד 30 מהדקים 4 ממ"ר, פס הארקה על מבדדים, עד 8 כניסות לכבל מיכשר זוג/טריאדה וכניסה לכבל מולטי (עד 20 גידים). | קומפ' | 13 |  | 0
5.03 | אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות למכשור (JB) מסוג EX או IS של חברת CEAG, STAHL OR BARTECH מידות 150x150 מ"מ. הקופסה תהיה עם גלנדים שחורים או כחולים. הקופסה תכלול עד 20 מהדקים 4 ממ"ר, פס הארקה על מבדדים, עד 8 כניסות לכבל מיכשר זוג/טריאדה וכניסה לכבל מולטי (עד 20 גידים). | קומפ' | 5 |  | 0
5.04 | אספקה, התקנה וחווט של קופסאות הסתעפות למכשור (JB) מסוג EX או IS של חברת CEAG, STAHL OR BARTECH מידות 100x100 מ"מ. הקופסה תהיה עם גלנדים שחורים או כחולים. הקופסה תכלול עד 10 מהדקים 4 ממ"ר, עד 4 כניסות לכבל מיכשר זוג/טריאדה. | קומפ' | 15 |  | 0
5.05 | אספקה, התקנה וחיבור קופסת לחצנים הכוללת 1- לחצן סטרט + 1- לחצן סטופ בהתאם לתכניות מצורפות מוגנת התפוצצות מתאימה ל-Zone 2. | יח' | 5 |  | 0
5.06 | אספקה, התקנה וחיבור קופסת לחצנים הכוללת 1- לחצן סטופ חירום ננעל בהתאם לתכניות מצורפות מוגנת התפוצצות מתאימה ל-Zone 2. | יח' | 5 |  | 0
5.07 | אספקה, התקנה ליד מגוף חשמלי וחיבור של מנתק זרם 3x16A, בקופסה מסוג EX תוצרת חברות CEAG, STAHL, BARTECH או ש"ע מאושר, רמת אטימות IP65, כולל 2 כניסות כבלים. | קומפ' | 40 |  | 0
5.08 | אספקה, התקנה וחיבור של מנתק זרם 1x10A, בקופסה מסוג EX תוצרת חברות CEAG, STAHL, BARTECH או ש"ע מאושר, רמת אטימות IP65, כולל 2 כניסות כבלים. | קומפ' | 20 |  | 0
5.09 | פירוק קופסת צומת הקיימת. | קומפ' | 10 |  | 0
5.10 | ביצוע שינוים בקופסת צומת קיימת כולל החלפת מהדקים, פירוק וחיבור מחדש של הגידים, סימון גידים וכבלים לפי תוכניות מצורפות. | קומפ' | 2 |  | 0
5.11 | זיהוי וסימון כבלים בקופסת צומת קיימת, העברת הכבלים מקופסת צומת קיימת וחיווטם מחדש בקופסת צומת חדשה מסוג EX, הארכת הכבל בעזרת מופה לפי הצורך. | קומפ' | 3 |  | 0
| סה"כ פרק 5 - קופסאות צומת |  |  |  | 0
פרק 6 - חבור מכשירים, מגופים ומנועים
הערה: כל הסעיפים כוללים אספקה והתקנה של כניסות כבל מוגני התפצצות, בדיקה והפעלה.
6.01 | חיבור כבל מכשור למכשיר תהליכי כולל אספקה והתקנה של כניסת כבל מוגנת התפצצות עשויה מפליז, כולל שלט עם .TAG NO של המכשיר במידות 100x50 מ"מ עשוי מאלומינים עם חריטה. הגידים יחוברו עם סופית "מזלג". | יח' | 135 |  | 0
6.02 | חיבור כבל הזנה למכשיר תהליכי כולל אספקה והתקנה של כניסת כבל מוגנת התפצצות עשויה מפליז. | יח' | 10 |  | 0
6.03 | התקנה וחיבור משדר גובה הידרוסטטי כולל התקנת סטנד וקופסת חיבורים, אספקה והתקנה של כניסת כבל מוגן התפצצות עשויה מפליז, כולל שלט עם .TAG NO של המכשיר במידות 100x50 מ"מ עשוי מאלומינים עם חריטה. הגידים יחוברו עם סופית "מזלג". | יח' | 4 |  | 0
6.04 | התקנה וחיבור של מראה מצב למגוף ידני כולל 2 מיקרוסוויצ'ים מכניים Eexd Zone 2 A , קונסטרוקציה להתקנה וקופסת חיבורים, אספקה והתקנה של כניסות כבל מוגנות התפצצות עשויות מפליז, כולל שלט עם .TAG NO של המכשיר במידות 100x50 מ"מ עשוי מאלומינים עם חריטה. הגידים יחוברו עם סופית "מזלג" | יחי | 8 |  | 0
6.05 | פירוק מכשירים מסוגים שונים. | יח' | 20 |  | 0
6.06 | ניתוק ופירוק כבלי כח ופיקוד ישנים וחיבור כבלי כח ופיקוד חדשים למגוף חשמלי מסוג ROTORK מפוקד ב-IO , כולל אספקה והתקנה של 2 כניסות כבל מוגנות התפצצות עשויות מפליז ובושינגים לפי הצורך, כולל שלט עם .TAG NO של המגוף במידות 100x50 מ"מ עשוי מאלומינים עם חריטה. הגידים יחוברו עם סופית "מזלג" | קומפ' | 12 |  | 0
6.07 | ניתוק ופירוק כבלי כח ופיקוד ישנים וחיבור כבלי כח ופיקוד חדשים למגוף חשמלי מסוג ROTORK מפוקד בתקשורת PAKSCAN כולל אספקה והתקנה של 3 כניסות כבל מוגנות התפצצות עשויות מפליז ובושינגים לפי הצורך, כולל שלט עם .TAG NO של המגוף במידות 100x50 מ"מ עשוי מאלומינים עם חריטה. הגידים יחוברו עם סופית "מזלג" | קומפ' | 120 |  | 0
6.08 | חיבור כבל כח למנוע עד 25 כ"ס כולל נעלי כבל וכניסת כבל מוגני התפצצות. | קומפ' | 2 |  | 0
| סה"כ פרק 6 - חבור מכשירים, מגופים ומנועים |  |  |  | 0
פרק 7 - פירוקים
הערה: כל הסעיפים כוללים נתוק ופרוק ציוד וחומרי חשמל כולל החזרתם למחסן המזמין או סילוקם מהשטח. הערה: פירוק מתקן קיים / שינויים במתקן קיים יבוצעו עפ"י סיור קבלנים והארות המפקח. מודגש בזאת שהסעיפים להלן משקפים ומהוים ביחד את כל העבודות הפירוק, הפינוי וההתקנה הנדרשות מן הקבלן לצורך השלמת כל העבודות ללא כל תוספת מחיר וזאת אפילו אם מטלה או עבודות אלו או אחרות לא הוזכרו במפרט ו/או בכתב הכמויות, אולם היא דרושה מכורח המציאות ו/או לפי שיקול דעתו של המפקח. כולל ניתוק, פירוק, העברה וחיבור מחדש של כבל מכל סוג שהוא (כולל העברת חיבורי כבלים בתוך לוחות חשמל קיימים)
7.01 | זיהוי וסימון כבלים מחוברים ללוחות חשמל, בקרה ומכשור הקיימים בחדר חשמל תחנה א' ובשטח התחנה | קומפ' | 1 |  | 0
7.02 | ניתוק, פירוק ופינוי כבלים מחוברים ללוחות חשמל, בקרה ומכשור הקיימים בחדר חשמל תחנה א' | קומפ' | 1 |  | 0
7.03 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל א' והובלה למחסן תש"ן באשקלון לוח מתנעים MCC הישן | קומפ' | 1 |  | 0
7.04 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל א' והובלה למחסן תש"ן באשקלון לוח שירותים הישן | קומפ' | 1 |  | 0
7.05 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל והובלה למחסן תש"ן באשקלון לוח UPS/זרם ישר הישן | קומפ' | 2 |  | 0
7.06 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל א' והובלה למחסן תש"ן באשקלון לוחות בקרה PLC הישנים | קומפ' | 1 |  | 0
7.07 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל א' והובלה למחסן תש"ן באשקלון לוחות מכשור ומוני דלק הישנים | קומפ' | 1 |  | 0
7.08 | פירוק והובלה למחסן באשקלון לוח חלוקת הזנות למגופים חשמליים PMV ישן | קומפ' | 5 |  | 0
7.09 | פירוק,הוצאה מחדר חשמל והובלה למחסן תש"ן באשקלון מערכות UPS הישנים | קומפ' | 2 |  | 0
7.10 | ניתוק, פירוק ופינוי משטח המתקן של כל כבלי החשמל, המכשור והתקשורת המיועדים לכך במסגרת הפרויקט. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 7 - פירוקים |  |  |  | 0
פרק 8 - התקנה וחיבור לוחות וציודים החדשים
הערה: כל הסעיפים כוללים הובלה ממחסן תש"ן, פריקה, הכנסה לחדר חשמל, התקנה במקום וחיבור כבלים הישנים המיועדים לכך כולל הארכת הכבלים לפי הצורך.
8.01 | התקנת לוח מתנעים MCC החדש בחדר חשמל א' | קומפ' | 1 |  | 0
8.02 | התקנת לוח שירותים החדש בחדר חשמל א' | קומפ' | 1 |  | 0
8.03 | התקנת לוחות UPS החדשים בחדר חשמל א' ובחדר חשמל חלוקת מתח נמוך הראשי | קומפ' | 2 |  | 0
8.04 | התקנת לוח בקר PLC החדש בחדר חשמל א' | קומפ' | 3 |  | 0
8.05 | התקנת לוח מוני דלק החדש בחדק חשמל א' | קומפ' | 1 |  | 0
8.06 | התקנה על קונסטרוקציה מפרופילים מגולוונים של לוח חלוקת הזנות למגופים חשמליים בשטח המתקן | קומפ' | 13 |  | 0
8.07 | התקנה וחיבור מערכת UPS בהספק 20KVA כולל אספקה, התקנה וחיבור של שקעים/ תקעים תלת פאזים מסוג CEE שלושה קומפלטים לכל מערכת | קומפ' | 4 |  | 0
8.08 | התקנת רכזת PAKSCAN בלוח הקיים וחיבור כבלי חשמל, מכשור ותקשורת כולל הכנת סרגלי מהדקים, אספקה והתקנה מאמ"ת 4A+N. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 8 - התקנה וחיבור לוחות וציודים החדשים |  |  |  | 0
פרק 9 - שונות
9.01 | שילוט וסימון מחדש של כל כבלים וגידים קיימים במתקן | קומפ' | 1 |  | 0
9.02 | בדיקת מתקן על ידי בודק מוסמך סוג 3 (כולל בדיקה חוזרת לאחר תיקון ליקויים לפי הצורך). הבדיקה תבוצע במספר שלבים בהתאם להתקדמות העבודות בחדר חשמל ובשטח המתקן. | קומפ' | 1 |  | 0
9.03 | פירוק מערכת גילוי וכיבוי אש הקיימת בלוחות הישנים, התאמה, התקנה וחיבור לרכזת גילוי אש הקיימת של מערכת גילוי וכיבוי אש החדשה בכל הלוחות בהתאם לדרישות התקנות, כולל אספקה והתקנה ציודים הנדרשים להשלמת המערכת, כולל בדיקה ואישור מכון התקנים. | קומפ' | 1 |  | 0
9.04 | השתתפות בבדיקת I\O, הרצת והפעלת המערחות | קומפ' | 1 |  | 0
9.05 | הכנת תכניות AS MADE בתום ביצוע העבודות כולל תכניות לוחות חשמל ובקרה, תכניות עניבה של מגופים ומכשירים, תכניות שטח וכ'ד'. התכניות יוגשו מעודכנות ידני. | קומפ' | 1 |  | 0
| סה"כ פרק 9 - שונות |  |  |  | 0
פרק 10 - שעות ברג'י
10.01 | שעות ברג'י חשמלאי ראשי או מוסמך, מכשירן | שעות | 200 |  | 0
10.02 | שעות עבודה רג'י של עוזר חשמלאי או מסגר | שעות | 200 |  | 0
10.03 | שעות ברג'י פועל בלתי מקצועי | שעות | 200 |  | 0
| סה"כ פרק 10 - שעות ברג'י |  |  |  | 0
ריכוז
| סה"כ פרק 1 - אספקה, התקנת וחיבור ציוד חשמל ותאורה במבנה פיקוד ובשטח המתקן. |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 2 - כבלים |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 3 - מובילים, סולמות, תמיכות, חפירות |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 4 - הארקות |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 5 - קופסאות צומת |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 6 - חבור מכשור שטח |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 7 - פירוקים |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 8 - התקנה וחיבור לוחות וציודים החדשים |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 9 - שונות |  |  |  | 0
| סה"כ פרק 10 - שעות ברג'י |  |  |  | 0
| סה"כ |  |  |  | 0